## 包组一
中山市三乡医院口腔科建设基建工程需求
一 | 清拆项
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工程描述
1 | 原砖墙清拆 | ㎡ | 50 | 原砖筑墙体拆除（240厚）、不含外运处理
2 | 拆门洞 | 个 | 2 | 砖筑墙体拆除：920mm*2120mm（H)、不含外运处理
3 | 原吊装天花拆除 | ㎡ | 109.2 | 人工拆除、不含外运处理
4 | 原强弱电线路拆除 | ㎡ | 119 | 电路理线及拆除
5 | 原地面清拆 | ㎡ | 110 | 原地面升高木架清拆
6 | 原有门拆除 | 樘 | 2 | 原有门扇及门框拆除
二 | 建设项目
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工程描述
1 | 砌墙砖 | ㎡ | 23 | 红砖砌筑（180mm厚）、双面抹沙浆
2 | 彩钢板隔墙 | ㎡ | 93 | 双面彩钢板426厚铁皮（岩棉夹心50mm厚）、铝辅材、方通立柱、彩钢板包边
3 | 碳晶门 | 樘 | 10 | 碳晶门、免漆板面、球锁/拉手锁
4 | 不锈钢门安装 | 樘 | 2 | 304不锈钢门及包边门洞、无玻璃
5 | 不锈钢边框玻璃门 | 樘 | 1 | 304不锈钢折槽、12璃钢化玻璃（白玻）、地弹簧、不锈钢拉手
6 | 无尘板天花 | ㎡ | 111 | 无尘石膏板600*600mm天花、铁质收口条、铁质丝杆+铁质龙骨
7 | 窗帘 | ㎡ | 26 | 卷帘安装
8 | 地脚线铺贴 | m | 110 | 明装成口砖脚线铺贴
9 | 地面砖修补 | 项 | 1 | 地面缺少地砖修补
10 | 批灰油漆 | ㎡ | 620 | 腻子粉、网带、复粉、角条批底层*2遍、立邦室内乳胶漆（ICI)*2至3遍
11 | 强电布设 | ㎡ | 119 | 含平板灯600*600mm规格（色温6000k)、房间每4平方米设石英消毒紫外线灯1盏、明装线路（灯线用1.5平方、插座使用2.5平方、空调线路使用4平方、主线使用16平方）、明装公牛牌面板（每间房2至4个多功能插座5孔或3孔、公共空间4个5孔带关关插座）、明装电箱（钢结构棚总臬、房间专用独立电箱）、线槽使用联塑品牌阻燃/难燃PVC材质线槽)接主来电源位置由院方提供、（主线10平方限30米之内)
12 | 弱电布设 | ㎡ | 119 | pvc20套管、超6类网线布设到就近机房（线长20米范围内、不含其他设备和调试）
13 | 给水布设 | m | 85 | pvc20管道、管码、人工、PU管
14 | 给气布设 | m | 85 | PVC管套内安装PU软管10MM到每个气点、配件、安装
15 | 排水布设 | m | 55 | pvc75管道预埋、接入就近排污管道
16 | 空调排水安装 | m | 52 | pvc20管道、管码、人工安装、
17 | 排气扇安装 | 台 | 7 | 10寸方型金羚排气扇、人工开孔安装
18 | 洗手盘安装 | 套 | 6 | 柱盆安装
19 | 挥手感应龙头安装 | 套 | 6 | 挥手感应龙头+专用龙头弯管
三 | 措施费及零星工程
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工程描述
1 | 地面保护 | ㎡ | 137 | 室内及室外过道铺针织棉保护垫
2 | 搬运费 | 项 | 1 | 主、辅材搬运
3 | 竣工清洁费 | 项 | 1 | 工程施工垃圾外运处理、卫生保洁

## 包组二
中山市三乡医院口腔科CBCT机房防护工程需求
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料及工艺说明
一 | CBCT室防护
1 | 不锈钢防护门 | 扇 | 1 | 不锈钢表面材质，大小2100*900mm，3mmPb防护当量。
2 | 不锈钢防护门套 | 套 | 1 | 不锈钢防护门套，规格：900*2130，3mmPb防护当量
3 | 铅玻璃 | 套 | 1 | 大小600*400*15mm，3mmPb防护当量
4 | 不锈钢防护窗套 | 套 | 1 | 不锈钢防护窗套，规格：450*350，3mmPb防护当量
5 | 机房墙体防护涂料 | m2 | 36 | 机房四周墙体采用硫酸钡砂防护，厚度30mm,内外各批15mm，增加3㎜Pb铅当量防护。
6 | 墙体挂网 | m2 | 72 | 每批一次硫酸钡，墙体均需挂铁丝网一次，含人工
7 | 防护门自动闭门器 | 套 | 1 | 防护门上装液压式自动闭门器
8 | 机房天花防护铅板 | m2 | 7.5 | 机房天花用铅板防护，用2.5mm铅板活动式铺设。
9 | 钢管铅板龙骨架 | ㎡ | 7.5 | 30*30镀锌钢管制制作，含安装人工
10 | 排气扇防护罩 | 套 | 1 | 不锈钢防护罩，防护当量3mmPb
11 | 空调管道防护罩 | 套 | 1 | 不锈钢防护罩，防护当量3mmPb
12 | 门警示标志和警示灯 | 套 | 1 | 通用型
二 | 办证
1 | 机房预、控制评价 | 项 | 1 | 职业病危害放射防护预评价、 控制评价
2 | 机房环评 | 项 | 1 | 《辐射安全许可证》办理