消防设备维护保养需求

- 维护地点：

- 中山市三乡医院、体检中心、市场门诊（包括楼上宿舍）、圩仔门诊（包括楼上宿舍）、民生巷宿舍、美景街19号和美景街36号宿舍。

- 维护时间：2024年08月15日至2025年08月14日

- 总建筑面积约16860.05 平方米

- 预算费用最高限价：人民币¥18000元

- 维护保养范围：

- 消动自动报警系统；

- 消防喷淋系统；

- 消防水泵组；

- 防火卷帘系统；

- 火灾应急照明及安全疏散指示装置功能测试；

- 消火栓系统（包括室内消火栓、室外消火栓系统）；

- 灭火器按国家规定年限检测时间进行维修充药，充装费用由我院支付。

- 六、维护工作内容

- 检查自动报警控制联动系统显示屏状态显示是否火警、故障、屏蔽等信息清除，（包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器联动等）自动、手动切换功能是否正常；

- 检查自动报警控制联动系统主备电源切换功能是否正常；

- 测试自动报警控制联动广播系统是否正常；

- 检查消防系统水泵组控制（自动、手动）水泵切换功能是否正常；

- 检查消防栓系统（包括室内消火栓、地上栓）压力是否正常；

- 检查防火卷帘升降是否正常；

- 对室内消火栓进行检查箱内配置设备是否齐全；

- 测试试验消火栓天面排水；

- 测试火灾事故照明、应急灯及疏散指示装置功能测试；

- 查看灭火器压力是否达到行业标准；

- 室外地上栓每季度检查时进行排水处理，以免发生锈死；

- 检查各种消防设施，并做好相关记录，我院配合监督有关消防设施及消防通道、安全出口和疏散通道保持畅通；

- 负责室外地上栓供水管网除锈、油漆翻新，含油漆及人工费用。

- 七、服务要求：

- 派专业人员对我院的消防设备维护及检查。并遵守我院的管理制度及配合相关主管人安员排；

- 每年配合我院按要求组织相关人员进行消防演练；

- 当消防系统发生故障时，半小时内派工作员到达现场处理。当遇到紧急事故时，维保人员随叫随到，尽可能以最快速度赶到现场；

- 服务时间按我院要求执行，每次维护工作开始前，均须获得我院负责人同意后方可进行；

- 每月对该消防系统设备、设施巡检后附《广东省建筑消防设施维护保养记录》，双方负责人员确认无误后签名或盖章方可生效；

- 保养期间发现系统故障需要更换零配件，及时向我院提出书面报告，经同意后，进行购买所需更换的零配件并更换，费用由我院支付；

- 按广东省消防总队文件要求，要对省内建筑消防设施“身份证”管理，做好广东省建筑消防设施维护保养工作管理平台，录入基础信息，进行登记报备，并在后续的消防设施维护保养活动中定期录入数据。