中山市三乡医院住院楼电梯拆旧换新

采购项目用户需求书

一、项目概况：

(一)本次采购产品为非进口产品(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

(二)★本次采购的产品若是属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购节能产品的，供应商所投的产品须为在《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

(三)★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”  (CCC认证)证书。

(四)供应商在响应文件中所提供的资料须真实有效，如发现供应商提供虚假材料谋取中标的，将上报政府采购监管部门。

(五)如采购需求中允许供应商承诺在供货前提供相关检测报告，且供应商在响应文件中承诺供货前提供的，供应商须按要求在供货前向采购人提供相关检测报告，否则，采购人有权拒绝收货并单方面终止合同，责任由供应商自行承担。

(六)★中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

(七)采购说明：《用户需求书》中标注“★”作为实质性响应条款，如不满足或负偏离将视为无效投标处理；标“▲”为重要指标或条款，如不满足或负偏离将影响评分。

(八)本项目的核心产品为医疗电梯 。根据相关规定提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标 的，按一家投标供应商计算。

(九)本项目不专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业。

二、项目总体要求

1、本项目为中山市三乡医院住院楼电梯拆旧换新项目。本项目总预算为人民币540000元。报价超出预算金额的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2、投标供应商的投标报价需包含但不限于货品费用、人工费、运输费、装卸费、保险费、维护费、安装费、调试费、技术服务费（含联络费、保修费、验收会务费）、各类配件及备件、售后服务所需费用、完成项目所需的各类耗材及管材、各项税费及不可预见费等完成本招标内容所需的费用，中标供应商在合同期内出现的任何遗漏，均由中标供应商负责，采购人将不再另外支付任何费用。

3、采购内容

本项目所需2台电梯（详见《采购清单》）。电梯及随机附件的设计、制造、包装、供货、拆卸旧设备并运输到指定地点、运输（包括装卸）、仓储、报装、安装、调试、验收（包括政府有关单位的验收）、保修、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、办理相关证件、质保期保障及电梯井道土建改造、土建回填等其他相关服务内容。

4、交货期：自采购合同签订之日起 90个日历日内完成供货、安装、验收等工作；

三、项目技术标准与要求

（一）采购清单

| 楼号 | 机房类型 | 类型 | 载重kg | 速度m/s | 层站门 | 数量 | 提升高度m | 井道尺寸 mm | 底坑深度 mm | 顶层高度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT01 | 顶置机房 | 无障碍医疗梯 | ≥1600kg | ≥1.5m/s | 6/6/6 | 1 | 19.2m | 2650×3350 | 1500 | 4550 |
| DT02 | 顶置机房 | 无障医疗梯 | ≥1600kg | ≥1.5m/s | 6/6/6 | 1 | 19.2m | 2400×3350 | 1500 | 4550 |

（二）电梯技术规格要求

1、电梯功能要求

| 标准功能项 | 描 述 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 自动再平层 | 轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。 |  |
| 电梯失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |  |
| 双制动器保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可以实现电梯有效制动。 |  |
| 电气安全回路保护 | 串联在一起的电器安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |  |
| 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |  |
| 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |  |
| 称重启动(或起动力矩补偿) | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩(或通过力矩补偿给予优化)，以使电梯启动平稳。 |  |
| 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |  |
| 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。 |  |
| 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |  |
| 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |  |
| 电源故障保护 | 电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |  |
| 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置 |  |
| 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |  |
| 故障就近平层 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |  |
| 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |  |
| 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |  |
| 低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |  |
| 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门电梯不能启动。 |  |
| 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |  |
| 满载直驶 | 轿厢载荷超过额定载重80%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站召唤。 |  |
| 轿内反向指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |  |
| 轿内照明与风扇控制 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明与风扇自动关闭以节能。 |  |
| 轿厢错误指令取消 | 当指令登记后，可通过双击按钮以取消已登记的指令。 |  |
| 本层厅外开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |  |
| 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |  |
| 基站锁梯 | 通过钥匙操作基站层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |  |
| 电梯不启动报警 | 当层站召唤，轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |  |
| 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |  |
| 超载报警保护功能 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。 |  |
| 轿顶检修操作功能 | 在轿厢顶部控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作 |  |
| 返回运行 | 操作返回开关将电梯立即召回到指定层待机。 |  |
| 轿箱应急照明 | 在轿厢内设置的紧急照明装置，停电时使用 |  |
| 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。 |  |
| 消防运行 | 若消防员开关动作，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门后，电梯由消防员控制运行。 |  |
| 火灾应急返回 | 当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |  |
| 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启 |  |
| 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内和层站指令，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开 |  |
| 保持开门按钮 | 按下此按钮，可使电梯延长开门保持时间 |  |
| 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将反方向动作 |  |
| 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门 |  |
| 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间 |  |
| 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩 |  |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭 |  |
| 光幕保护 | 在司机操作状态下，电梯的厅外召唤指令可以正常登记，司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令，为电梯乘客提供最佳的服务 |  |
| 重复关门 | 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除 |  |
| 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |  |
| 中英文语音报站装置 | 中英文轮报通知乘客相关电梯信息 |  |
| 层站自动运行指示 | 层站显示器显示电梯处于自动运行状态 |  |
| 信号接口装置 | 输出电梯基本运行状态信号 |  |
| 层站直达运行指示 | 层站显示器显示电梯运行处于（直达运行）状态 |  |
| 轿内运行方向指示 | 箭头（不限于）指示电梯其运行方向 |  |
| 层站运行方向指示 | 箭头（不限于）指示电梯其运行方向 |  |
| 关、开门按钮响应指示 | 按下开或关门按钮时,其相应的灯同时亮 |  |
| 层站到站显示 | 灯闪亮,指示电梯到达及其运行方向 |  |
| 五方通话装置 | 紧急时,轿厢内、轿顶、底坑的人可以通过该装置与机房及监控室的人通话 |  |
| 摄像监视功能 | 能监视轿厢内人员\物品状况 |  |
| 轿内超载指示 | 超载时,指示灯亮 |  |
| 电梯停用指示 | 在层站处指示电梯处于停用状态 |  |
| 运行次数显示功能 | 机房中能显示自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据 |  |
| 电梯轿厢意外移动保 护装置 | 通过信号控制开关将防止电梯轿厢意外移动保护装置开 启，将电梯轿厢牢牢固定在运行的轨道上。 |  |
| 电梯具有抗强电磁干 扰功能 | 保障电梯运行正常，不受强电磁干扰。 |  |

- 电梯的基本配置要求

| 楼 号 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电梯编号 | DT1 |  | DT2 |
| - 电梯名称 | 医用电梯（无障碍电梯） |  |  |
| - ★载重 | ≥1800KG |  |  |
| - ★速度 | ≥1.5m/s |  |  |
| - ★停站数 | 6层/6站/6门 |  |  |
| - 运行高度 | 19.2m（现场实测为准） |  |  |
| - 机房位置 | 顶置机房 |  |  |
| - 采购数量 | 2台 |  |  |
| - ★控制方式 | 并联 |  |  |
| - ▲驱动方式 | 永磁同步曳引机及其核心部件（编码器，制动器）为原厂品牌产品，且主机制动器性能经过≥200万次测试合格（提供第三方检测机构出具的合法有效的报告复印件） |  |  |
| - 动力电源 | 三相五线制，交流380伏50赫兹 |  |  |
| - 照明电源 | 单相交流220伏50赫兹 |  |  |
| - ▲控制系统 | 模块化全电脑控制，高集成度微机控制主板，控制主板必须为原厂原品牌产品，且在供电电压波动380V±20%情况下，①电梯运行速度、加减速度、噪音合格；②电梯平层准确度和平层保持精度合格。（提供第三方检测机构出具的合法有效的控制柜报告复印件） |  |  |
| - ▲门机系统 | VVVF调频调速门系统，门机调速装置、门电机为原厂品牌产品，且门电机防护等级≥IP54（提供第三方检测机构出具的合法有效的门机委托试验报告复印件） |  |  |
| - ▲变频系统 | 节能变频控制系统，必须为原厂原品牌产品 |  |  |
| - ▲安全部件 | 其余安全部件（安全钳、限速器、缓冲器）必须为原厂原品牌产品 |  |  |
| - ▲钢缆 | 直径不少于10mm钢丝绳（提供原厂盖章的整梯型式试验报告，该报告须由国家认可的第三方检测机构出具） |  |  |
| - 制作标准 | GB7588-2003《电梯制造与安全规范》和GB10058-2009《电梯技术条件》 |  |  |
| - 井道尺寸 | 2650×3350（以现场实测为准） |  | 2400×3350（以现场实测为准） |
| - 基坑深度 | 1500 |  |  |
| - 冲顶高度 | 4550 |  |  |
| - 轿内尺寸 | ≥1500×2500 |  |  |
| - 轿内高度 | ≥2500 |  |  |
| - 开门尺寸 | 1200×2100 |  |  |
| - 开门方式 | 旁开门 |  |  |
| - 厅外召唤箱 | 一体式外召（外召孔洞回填投标人负责） |  |  |
| - ★轿内操纵箱 | 304发纹不锈钢板，配LED黑底白字显示器，发纹不锈钢发光按钮（盲文按钮） |  |  |
| - ★厅门材质 | 304#发纹不锈钢，门板厚度不少于1.5mm |  |  |
| - ★门套材质 | 304#发纹不锈钢大门套，厚度不小于1.5mm |  |  |
| - ★轿门材质 | 304#发纹不锈钢，门板厚度不少于1.5mm |  |  |
| - 门地坎材质 | 铝合金 |  |  |
| - ▲轿壁材质 | 304#发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；根据GB/T10125-2012,试验≥96小时，保护等级＞9级（提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件） |  |  |
| - ★轿内吊顶 | 304#发纹不锈钢吊顶，配LED照明 |  |  |
| - 轿内地板 | 3mm 304花纹不锈钢地板 |  |  |
| - ★扶手 | 三壁发纹不锈钢扁平扶手 |  |  |
| - ★通风系统 | 专用冷暖空调，同时配备一个通风机 |  |  |
| - ▲门保护系统 | 红外线电梯光幕，为原厂品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65 （提供第三方检测机构出具的合法有效的光幕委托试验报告复印件） |  |  |
| ★功能配置要求 | 高清彩色摄像头 | 优先运行 |  |
|  | 无障碍电梯必须配置半身后壁镜、残疾人操纵箱、三壁扶手、盲文按钮 | 保持开门按钮 |  |
|  | 紫外线消毒灯（红外线感应） | 语音报站功能 |  |
|  | 视频及音频电缆 | 停电自动平层功能 |  |

★3、服务团队的要求

投标供应商需承诺中标后派出本项目电梯安装、维修保养、操作等作业的人员持有有效证件《特种设备作业人员资格证书》。(投标时提供承诺书，格式自拟)

三、商务要求

★（一）供货要求

1、中标供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的，应是在中国范围内合法销售，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。所有设备送至采购人指定地点，货到采购人后，中标供应商即派出安装调试人员安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、所投设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

3、中标供应商确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，中标供应商有责任给予补充。

（二）安装与调试要求

1、中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 2、中标人负责安装使用的脚手架搭设。

#### 3、中标人负责电梯到达工地现场的运输费，工人的保险费，及电梯到达工地现场后的保管工作及吊装工作。

4、所有货物提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。

- 5、★整个拆旧换新工期为90个日历日内完成，两台电梯的更换方式必须是逐台拆除和安装，即先完成一台旧电梯的拆除和安装工作，且通过广东省特种设备检测研究院中山检测院验收合格能投入使用后，才能对下一台电梯进行拆除安装工作（两台电梯绝对不能同时一起实施拆除和安装工作，否则视为不满足采购人需求）。

- 5、为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：中标人需有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

- 6.中标人应详细列出项目施工实施方案计划。

7、合同设备安装：

（1）中标供应商负责合同设备的安装，一切费用由投标供应商负责。

（2）中标供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。杜绝任何安全事故发生，若因此产生赔偿责任由中标供应商承担。

（三）项目培训

为了保证中标供应商所提供的设备、系统能良好运行，中标供应商负责提供有关设备、系统功能、操作、维护等使用的文档和培训。

（1）培训对象：电梯管理员。

（2）培训目标：相关人员经培训后应能熟练地掌握设备、系统基本维护工作并能及时排除基本的故障。

（3）培训方式和操作使用手册：投标人应提供详细的培训计划，具体培训时间、地点以用户认可为准，投标人须提供产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

（4）对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的技术人员进行培训，并承担本项目的所有培训费用（含培训教材费）。

（四）验收要求

1、项目验收包括货物进场验收，设备、系统初验，设备、系统终验等环节。中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，如检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人须承担采购人因此而造成的相关损失。

2、进场验收对货物种类、品牌、型号、配置、外观、数量和随机配件、资料等进行清点，以上内容与合同一致，准予进场实施。

3、系统安装调试完毕，初步测试通过，采购人收到中标供应商项目终验建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。产品（设备）若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，因产品质量问题发生争议时，由本地市场监督管理部门鉴定。产品符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

4、对项目实施各阶段文档，包括但不限于安装调试文档、竣工文档、维保手册及随机技术资料等进行汇集归档验收。

5、中标供应商应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

6、验收不能通过的，中标供应商应负责及时整改。若整改后，产品仍未能达标的，采购人有权依本合同约定和法律规定追究其经济及法律责任。

7、中标供应商保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。如采购人因此承担相关责任，有权向中标供应商追偿。

（五）质保期及售后服务

1、产品质量保证期12个月（若国家和/或生产厂家对项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）,中标人在保修期内（项目验收合格备案之日计起1年内）免费上门服务（一年含配件），产品终身维修，终身配件供应。

2、保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、质保期内经专业鉴定因电梯质量导致的人员损失应由中标人负责。

4、在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

5、提供原厂全套技术资料、操作手册（包括中文版本）、维修手册。

6、★提供全天24小时急修服务。电梯一旦出现故障，，中标人接到通知后，保证30分钟内专业技术人员到达现场维修，若、如发生电梯困人迅速采取急救援措施。（提供承诺函，格式自拟）

7、电梯品牌亦能取得原厂售后服务支持，投标人须承诺签订合同后7个工作日内提供厂家的售后服务支持确认函。投标时提供承诺函（格式自定）

8、▲配件供应要求整套电梯的配件70%以上要求在1小时内送达现场更换。投标时提供承诺函（格式自定）。

9、报价中含：电梯设备、安装、验收。